#### MEMORIAL       DESCRITIVO

SESC-GO

SESC – PIRENÓPOLIS

##### PROJETO DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REFORMA

SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

1.0 - DADOS BÁSICOS:

  - - Edifício: Blocos D, E e G – Sesc Pirenópolis

1.2 - Endereço: Rua Pirineus, nº 45, Centro, Pirenópolis - Goiás.

1.3 - Autor do Projeto: Jairo França Júnior - Engº Eletricista - CREA 3384/D GO.

2.0 - ESTATÍSTICAS :

2.1 – Demanda: Bloco D: 22,40 kVA, Bloco E: 26,37 kVA, Bloco G: 23,59 kVA.

3.0 - DOCUMENTAÇÃO:

3.1 - Este Memorial.

3.2 - Pranchas desenhadas, numeradas (1/3 a 3/3) e rubricadas por este projetista.

3.3 - ART liberada pelo CREA.

3.4 – Relação e Especificação de Materiais.

4.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Este projeto consiste de reforma das instalações elétricas dos apartamentos dos blocos D, E e G do Sesc Pirenópolis, com acréscimo de cargas de acordo com novo projeto e descrito abaixo:

4.1 – Alimentação do Blocos: A alimentação (tubulações e caixas de passagem) dos blocos, são existentes e serão mantidas, acrescentar cabos unipolares de 4#10mm2, EPR 90º e condutor PE de #10mm2, Isolado Verde, protegida por disjuntores gerais, nos quadros existentes indicados em projeto.

4.2 –Quadro Geral de Distribuição dos Blocos (QD-BL.D/QD-BL.E/QD-BL.G): Foi prevista a instalação de um quadro de distribuição geral para cada bloco,  que contém elementos de proteção geral e  individual para os circuitos de distribuição, inclusive dispositivos DR(30mA). A proteção será feita por disjuntores termomagnéticos. A caixa será de fabricação Cemar, conforme projeto. Disjuntor Geral 18kA/380V, disjuntores tripolares de 5kA/380V e disjuntores unipolares de 5kA/220V, Os disjuntores serão de fabricação Siemens,GE, ou Merlin Gerin. Disjuntores e DR’s serão impreterivelmente da mesma marca.

4.3 – QD’s (Apartamentos): Foram previstos quadros de distribuição parcial, que contém elementos de proteções geral que será feito com disjuntor DR, com função DR integrada, e individuais para os respectivos circuitos, indicados em projetos, as caixas serão de fabricação Tigre, com barramentos de  cobre, disjuntores e DR’s serão impreterivelmente da mesma marca, que poderão ser Siemens, GE Disjuntores tripolares e unipolares 5kA, sistema N, curva C, Merlin Gerin, Beghim ou Siemens.

*Fazer equilíbrio de fases de todos os quadros, instalar supressores de surto de acordo com projeto.

4.4 - Distribuição: A partir do Quadro de distribuição, em eletrodutos de PVC rígido embutidos na parede, ou sobre o forro  ou embutido no piso, até as caixas 4”x2”, 4”x4” , para as tomadas e interruptores ou caixas 4”x4”  octogonal para as luminárias, em cabos flexíveis de 2,5mm2, quando não indicados, nas seguintes cores: fase-vermelho, neutro-azul claro, retorno-marrom, terra-verde.

4.4 – Cabos: Cabos para alimentação dos quadros, serão unipolares, EPR 90º, 0,6/1kV de fabricação Pirelli ou Ficap, classe 5.

5.0 – ILUMINAÇÃO E TOMADAS:

5.1 - Executada com base nas necessidades de cada ambiente e prescrições das normas existentes. Tomadas (uso geral) serão do tipo 2 polos + terra, universal. Quando em parede de alvenaria serão embutidas em caixas 4”x2”.

6.0 – ATERRAMENTO: De acordo com especificações em prancha, que será interligado à malha de aterramento existente. Ver projeto específico de SPDA.

7.0 - NORMAS :

7.1 - A não ser que seja mencionado em contrário, todo material, bem como o procedimento da execução referente a este projeto serão conforme normas da  ABNT e  das Companhia Enérgica de Goiás S/A(CELG) e procedimentos do Sesc.

8.0 – ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:

8.1 – Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com a Normas Específicas, e serem NOVOS e de primeira qualidade.

8.2 – Cabos de Alimentação: isolação em EPR 90º  0,6/1kV, fabricação Pirelli,  Ficap ou similar.

8.3 – Condutores: Flexíveis, tipo antichama, classe 0,75 kV, fab. Pirelli, Ficap ou similar.

8.4 – Eletrodutos: de PVC rígido, rosqueável, sem costura ou rebarba, fab. Tigre ou similar. Curvas, luvas e arruela devem ser compatíveis de material e diâmetro.

8.5 – Luminárias:

- Luminária led, de embutir, facho fixo, corpo em policarbonato, difusor translúcido, 24w, ref. LEDT15, fab. Abalux.

- Luminária led, de embutir, facho fixo, corpo em policarbonato, difusor translúcido, 12w, ref. LEDT13, fab. abalux.

- Downlight led, de embutir, corpo em alumínio, lentes em acrílico transparente, 8,5w, ref. EF65-E3, fab. Abalux.A

BALUX.

8.6 – Quadros de Distribuição: Caixa em chapa de aço, pintura em epoxi, c/ porta articulável, com barramento em cobre eletrolítico, fab. Cemar ou similar.

8.7 – Tomadas: Do tipo 2 polos + terra, padrão NBR 14136, em Cx. 4”x2” , Linha Talari da Iriel, Branca.

8.8 – Interruptores: Linha Talari da Iriel, branca, de embutir em Cx. 4”x2”.

8.9 – Demais materiais estão especificados nas pranchas ou na relação de materiais anexa.

9.0 – EXECUÇÃO E TESTES:

9.1 – Toda a execução deve obedecer os procedimentos e normas técnicas, bem como os padrões existentes e adotados pelo Sesc, todas as instalações devem ser testadas antes de sua entrega. Quadros, tomadas e circuitos serão identificados.

Goiânia, outubro de 2017.

JF ENGENHARIA LTDA.

Fone/Fax: (62) 3245-1512

E-mail: Jairo.franca@terra.com.br

_______________________________

Jairo França Júnior.

### Eng. Eletricista – Crea GO

_____________________________________

SESC – Serviço Social do Comércio